## ОКСН
Приложение А к Тому 1 "Общая и коммерческая части"
Наименование и характеристики оптического кабеля
ИД ном. | Тип | Подтип | Вид подтипа | Волоконность кабеля | Натяжение кабеля | Наименование | Производитель * | Наименование по спецификации поставщика ** | d, мм *** | m, кг/км | Макc. допустимая растягивающая нагрузка, кН | Монтажная растягивающая нагрузка, кН | Макс. допустимая монтажная растягивающая нагрузка, кН | Модуль упругости начальный, кН/мм2 | Модуль упругости конечный, кН/мм2 | Модуль упругости вытяжки, кН/мм2 | Площадь поперечного сечения кабеля, мм2 | Температурный коэф. линейного расширения, 10-6, 1/С
1759 | Кабель | ОКСН 0,4-20кВ | Подвешиваемый кабель | 128 | 10.00 | ОКСН 0,4-20кВ-128ОВ-10кН | ООО Инкаб | ДОТа-П-128У (8х16)-10кН | 14.9 | 159.7 | 10 | 2.5 | 6 | 4.391 | 4.75 | 3.08 | 174.899 | 14.389
1757 | Кабель | ОКСН 0,4-20кВ | Подвешиваемый кабель | 128 | 3.00 | ОКСН 0,4-20кВ-128ОВ-3кН | ООО Инкаб | ДОТа-П-128У (8х16)-3кН | 11.5 | 90.5 | 3 | 0.75 | 1.8 | 4.5 | 4.86 | 3.15 | 103.1 | 14.02
1758 | Кабель | ОКСН 0,4-20кВ | Подвешиваемый кабель | 128 | 7.00 | ОКСН 0,4-20кВ-128ОВ-7кН | ООО Инкаб | ДОТа-П-128У (8х16)-7кН | 14.7 | 153.3 | 7 | 1.75 | 4.2 | 3.88 | 4.19 | 2.72 | 169 | 16.81
1762 | Кабель | ОКСН 0,4-20кВ | Подвешиваемый кабель | 144 | 10.00 | ОКСН 0,4-20кВ-144ОВ-10кН | ООО Инкаб | ДОТа-П-144У (9х16)-10кН | 14.9 | 159.7 | 10 | 2.5 | 6 | 4.391 | 4.75 | 3.08 | 174.899 | 14.389
1760 | Кабель | ОКСН 0,4-20кВ | Подвешиваемый кабель | 144 | 3.00 | ОКСН 0,4-20кВ-144ОВ-3кН | ООО Инкаб | ДОТа-П-144У (9х16)-3кН | 11.5 | 90.5 | 3 | 0.75 | 1.8 | 4.5 | 4.86 | 3.15 | 103.1 | 14.02
1761 | Кабель | ОКСН 0,4-20кВ | Подвешиваемый кабель | 144 | 7.00 | ОКСН 0,4-20кВ-144ОВ-7кН | ООО Инкаб | ДОТа-П-144У (9х16)-7кН | 14.7 | 153.3 | 7 | 1.75 | 4.2 | 3.88 | 4.19 | 2.72 | 169 | 16.81
1738 | Кабель | ОКСН 0,4-20кВ | Подвешиваемый кабель | 16 | 10.00 | ОКСН 0,4-20кВ-16ОВ-10кН | ООО Инкаб | ДОТа-П-16У (2х8)-10кН | 11.2 | 96.9 | 10 | 2.5 | 6 | 7.692 | 8.31 | 5.38 | 98.091 | 9.08
1736 | Кабель | ОКСН 0,4-20кВ | Подвешиваемый кабель | 16 | 3.00 | ОКСН 0,4-20кВ-16ОВ-3кН | ООО Инкаб | ДОТа-П-16У (2х8)-3кН | 7.8 | 46.8 | 3 | 0.75 | 1.8 | 10.02 | 10.82 | 7.01 | 47.7 | 6.92
1737 | Кабель | ОКСН 0,4-20кВ | Подвешиваемый кабель | 16 | 7.00 | ОКСН 0,4-20кВ-16ОВ-7кН | ООО Инкаб | ДОТа-П-16У (2х8)-7кН | 10.9 | 91.3 | 7 | 1.75 | 4.2 | 5.71 | 6.17 | 4 | 93.5 | 13.71
1741 | Кабель | ОКСН 0,4-20кВ | Подвешиваемый кабель | 24 | 10.00 | ОКСН 0,4-20кВ-24ОВ-10кН | ООО Инкаб | ДОТа-П-24У (3х8)-10кН | 11.2 | 96.9 | 10 | 2.5 | 6 | 7.692 | 8.31 | 5.38 | 98.091 | 9.08
1739 | Кабель | ОКСН 0,4-20кВ | Подвешиваемый кабель | 24 | 3.00 | ОКСН 0,4-20кВ-24ОВ-3кН | ООО Инкаб | ДОТа-П-24У (3х8)-3кН | 7.8 | 46.8 | 3 | 0.75 | 1.8 | 10.02 | 10.82 | 7.01 | 47.7 | 6.92
1740 | Кабель | ОКСН 0,4-20кВ | Подвешиваемый кабель | 24 | 7.00 | ОКСН 0,4-20кВ-24ОВ-7кН | ООО Инкаб | ДОТа-П-24У (3х8)-7кН | 10.9 | 91.3 | 7 | 1.75 | 4.2 | 5.71 | 6.17 | 4 | 93.5 | 13.71
1744 | Кабель | ОКСН 0,4-20кВ | Подвешиваемый кабель | 32 | 10.00 | ОКСН 0,4-20кВ-32ОВ-10кН | ООО Инкаб | ДОТа-П-32У (4х8)-10кН | 11.2 | 96.9 | 10 | 2.5 | 6 | 7.692 | 8.31 | 5.38 | 98.091 | 9.08
1742 | Кабель | ОКСН 0,4-20кВ | Подвешиваемый кабель | 32 | 3.00 | ОКСН 0,4-20кВ-32ОВ-3кН | ООО Инкаб | ДОТа-П-32У (4х8)-3кН | 7.8 | 46.8 | 3 | 0.75 | 1.8 | 10.02 | 10.82 | 7.01 | 47.7 | 6.92
1743 | Кабель | ОКСН 0,4-20кВ | Подвешиваемый кабель | 32 | 7.00 | ОКСН 0,4-20кВ-32ОВ-7кН | ООО Инкаб | ДОТа-П-32У (4х8)-7кН | 10.9 | 91.3 | 7 | 1.75 | 4.2 | 5.71 | 6.17 | 4 | 93.5 | 13.71
1747 | Кабель | ОКСН 0,4-20кВ | Подвешиваемый кабель | 40 | 10.00 | ОКСН 0,4-20кВ-40ОВ-10кН | ООО Инкаб | ДОТа-П-40У (5х8)-10кН | 11.2 | 96.9 | 10 | 2.5 | 6 | 7.692 | 8.31 | 5.38 | 98.091 | 9.08
1745 | Кабель | ОКСН 0,4-20кВ | Подвешиваемый кабель | 40 | 3.00 | ОКСН 0,4-20кВ-40ОВ-3кН | ООО Инкаб | ДОТа-П-40У (5х8)-3кН | 7.8 | 46.8 | 3 | 0.75 | 1.8 | 10.02 | 10.82 | 7.01 | 47.7 | 6.92
1746 | Кабель | ОКСН 0,4-20кВ | Подвешиваемый кабель | 40 | 7.00 | ОКСН 0,4-20кВ-40ОВ-7кН | ООО Инкаб | ДОТа-П-40У (5х8)-7кН | 10.9 | 91.3 | 7 | 1.75 | 4.2 | 5.71 | 6.17 | 4 | 93.5 | 13.71
1750 | Кабель | ОКСН 0,4-20кВ | Подвешиваемый кабель | 48 | 10.00 | ОКСН 0,4-20кВ-48ОВ-10кН | ООО Инкаб | ДОТа-П-48У (6х8)-10кН | 11.2 | 96.9 | 10 | 2.5 | 6 | 7.692 | 8.31 | 5.38 | 98.091 | 9.08
1748 | Кабель | ОКСН 0,4-20кВ | Подвешиваемый кабель | 48 | 3.00 | ОКСН 0,4-20кВ-48ОВ-3кН | ООО Инкаб | ДОТа-П-48У (6х8)-3кН | 7.8 | 46.8 | 3 | 0.75 | 1.8 | 10.02 | 10.82 | 7.01 | 47.7 | 6.92
1749 | Кабель | ОКСН 0,4-20кВ | Подвешиваемый кабель | 48 | 7.00 | ОКСН 0,4-20кВ-48ОВ-7кН | ООО Инкаб | ДОТа-П-48У (6х8)-7кН | 10.9 | 91.3 | 7 | 1.75 | 4.2 | 5.71 | 6.17 | 4 | 93.5 | 13.71
2570 | Кабель | ОКСН 0,4-20кВ | Подвешиваемый кабель | 56 | 10.00 | ОКСН 0,4-20кВ-56ОВ-10кН | ООО Инкаб | ДОТа-П-56У (7х8)-10кН | 12.9 | 125 | 10 | 2.5 | 6 | 5.078 | 5.49 | 3.56 | 131.578 | 13.51
2568 | Кабель | ОКСН 0,4-20кВ | Подвешиваемый кабель | 56 | 3.00 | ОКСН 0,4-20кВ-56ОВ-3кН | ООО Инкаб | ДОТа-П-56У (7х8)-3кН | 8.8 | 61.9 | 3 | 0.75 | 1.8 | 8.31 | 8.97 | 5.82 | 60.4 | 12.3
2569 | Кабель | ОКСН 0,4-20кВ | Подвешиваемый кабель | 56 | 7.00 | ОКСН 0,4-20кВ-56ОВ-7кН | ООО Инкаб | ДОТа-П-56У (7х8)-7кН | 12.7 | 119 | 7 | 1.75 | 4.2 | 4.32 | 4.67 | 3.02 | 126 | 16.68
1753 | Кабель | ОКСН 0,4-20кВ | Подвешиваемый кабель | 64 | 10.00 | ОКСН 0,4-20кВ-64ОВ-10кН | ООО Инкаб | ДОТа-П-64У (8х8)-10кН | 12.9 | 125 | 10 | 2.5 | 6 | 5.078 | 5.49 | 3.56 | 131.578 | 13.51
1751 | Кабель | ОКСН 0,4-20кВ | Подвешиваемый кабель | 64 | 3.00 | ОКСН 0,4-20кВ-64ОВ-3кН | ООО Инкаб | ДОТа-П-64У (8х8)-3кН | 8.8 | 61.9 | 3 | 0.75 | 1.8 | 8.31 | 8.97 | 5.82 | 60.4 | 12.3
1752 | Кабель | ОКСН 0,4-20кВ | Подвешиваемый кабель | 64 | 7.00 | ОКСН 0,4-20кВ-64ОВ-7кН | ООО Инкаб | ДОТа-П-64У (8х8)-7кН | 12.7 | 119 | 7 | 1.75 | 4.2 | 4.32 | 4.67 | 3.02 | 126 | 16.68
2573 | Кабель | ОКСН 0,4-20кВ | Подвешиваемый кабель | 72 | 10.00 | ОКСН 0,4-20кВ-72ОВ-10кН | ООО Инкаб | ДОТа-П-72У (6х12)-10кН | 11.7 | 104.2 | 10 | 2.5 | 6 | 6.735 | 7.28 | 4.72 | 107.453 | 10.816
2571 | Кабель | ОКСН 0,4-20кВ | Подвешиваемый кабель | 72 | 3.00 | ОКСН 0,4-20кВ-72ОВ-3кН | ООО Инкаб | ДОТа-П-72У (6х12)-3кН | 8.4 | 52.7 | 3 | 0.75 | 1.8 | 8.57 | 9.26 | 6 | 55.7 | 8.66
2572 | Кабель | ОКСН 0,4-20кВ | Подвешиваемый кабель | 72 | 7.00 | ОКСН 0,4-20кВ-72ОВ-7кН | ООО Инкаб | ДОТа-П-72У (6х12)-7кН | 11.5 | 99.3 | 7 | 1.75 | 4.2 | 5.23 | 5.65 | 3.66 | 103.3 | 15.19
2576 | Кабель | ОКСН 0,4-20кВ | Подвешиваемый кабель | 80 | 10.00 | ОКСН 0,4-20кВ-80ОВ-10кН | ООО Инкаб | ДОТа-П-80У (5х16)-10кН | 12.3 | 112.5 | 10 | 2.5 | 6 | 5.831 | 6.3 | 4.09 | 118.744 | 13.306
2574 | Кабель | ОКСН 0,4-20кВ | Подвешиваемый кабель | 80 | 3.00 | ОКСН 0,4-20кВ-80ОВ-3кН | ООО Инкаб | ДОТа-П-80У (5х16)-3кН | 9.2 | 61.1 | 3 | 0.75 | 1.8 | 6.54 | 7.06 | 4.58 | 66.7 | 12.21
2575 | Кабель | ОКСН 0,4-20кВ | Подвешиваемый кабель | 80 | 7.00 | ОКСН 0,4-20кВ-80ОВ-7кН | ООО Инкаб | ДОТа-П-80У (5х16)-7кН | 12.1 | 108.1 | 7 | 1.75 | 4.2 | 5.72 | 6.18 | 4 | 114.5 | 13.82
2579 | Кабель | ОКСН 0,4-20кВ | Подвешиваемый кабель | 88 | 10.00 | ОКСН 0,4-20кВ-88ОВ-10кН | ООО Инкаб | ДОТа-П-88У (5х16)(1х8)-10кН | 12.3 | 112.5 | 10 | 2.5 | 6 | 5.831 | 6.3 | 4.09 | 118.744 | 13.306
2577 | Кабель | ОКСН 0,4-20кВ | Подвешиваемый кабель | 88 | 3.00 | ОКСН 0,4-20кВ-88ОВ-3кН | ООО Инкаб | ДОТа-П-88У (5х16)(1х8)-3кН | 9.2 | 61.1 | 3 | 0.75 | 1.8 | 6.54 | 7.06 | 4.58 | 66.7 | 12.21
2578 | Кабель | ОКСН 0,4-20кВ | Подвешиваемый кабель | 88 | 7.00 | ОКСН 0,4-20кВ-88ОВ-7кН | ООО Инкаб | ДОТа-П-88У (5х16)(1х8)-7кН | 12.1 | 108.1 | 7 | 1.75 | 4.2 | 5.72 | 6.18 | 4 | 114.5 | 13.82
1735 | Кабель | ОКСН 0,4-20кВ | Подвешиваемый кабель | 8 | 10.00 | ОКСН 0,4-20кВ-8ОВ-10кН | ООО Инкаб | ДОТа-П-08У (1х8)-10кН | 11.2 | 96.9 | 10 | 2.5 | 6 | 7.692 | 8.31 | 5.38 | 98.091 | 9.08
1733 | Кабель | ОКСН 0,4-20кВ | Подвешиваемый кабель | 8 | 3.00 | ОКСН 0,4-20кВ-8ОВ-3кН | ООО Инкаб | ДОТа-П-08У (1х8)-3кН | 7.8 | 46.8 | 3 | 0.75 | 1.8 | 10.02 | 10.82 | 7.01 | 47.7 | 6.92
1734 | Кабель | ОКСН 0,4-20кВ | Подвешиваемый кабель | 8 | 7.00 | ОКСН 0,4-20кВ-8ОВ-7кН | ООО Инкаб | ДОТа-П-08У (1х8)-7кН | 10.9 | 91.3 | 7 | 1.75 | 4.2 | 5.71 | 6.17 | 4 | 93.5 | 13.71
1756 | Кабель | ОКСН 0,4-20кВ | Подвешиваемый кабель | 96 | 10.00 | ОКСН 0,4-20кВ-96ОВ-10кН | ООО Инкаб | ДОТа-П-96У (6х16)-10кН | 12.3 | 112.5 | 10 | 2.5 | 6 | 5.831 | 6.3 | 4.09 | 118.744 | 13.306
1754 | Кабель | ОКСН 0,4-20кВ | Подвешиваемый кабель | 96 | 3.00 | ОКСН 0,4-20кВ-96ОВ-3кН | ООО Инкаб | ДОТа-П-96У (6х16)-3кН | 9.2 | 61.1 | 3 | 0.75 | 1.8 | 6.54 | 7.06 | 4.58 | 66.7 | 12.21
1755 | Кабель | ОКСН 0,4-20кВ | Подвешиваемый кабель | 96 | 7.00 | ОКСН 0,4-20кВ-96ОВ-7кН | ООО Инкаб | ДОТа-П-96У (6х16)-7кН | 12.1 | 108.1 | 7 | 1.75 | 4.2 | 5.72 | 6.18 | 4 | 114.5 | 13.82
136 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 128 | 10.00 | ОКСН 35кВ-128ОВ-10кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-128У (8х16)-10кН | 16.1 | 194.1 | 10 | 2.5 | 6 | 4.166 | 4.5 | 2.91 | 204.366 | 15.092
138 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 128 | 12.00 | ОКСН 35кВ-128ОВ-12кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-128У (8х16)-12кН | 16.2 | 196.8 | 12 | 3 | 7.2 | 4.955 | 5.35 | 3.46 | 206.298 | 12.094
149 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 128 | 15.00 | ОКСН 35кВ-128ОВ-15кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-128У (8х16)-15кН | 16.3 | 200.6 | 15 | 3.75 | 9 | 6.06 | 6.54 | 4.24 | 209.1 | 9.215
168 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 128 | 18.00 | ОКСН 35кВ-128ОВ-18кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-128У (8х16)-18кН | 16.4 | 204.3 | 18 | 4.5 | 10.8 | 7.13 | 7.7 | 4.99 | 211.8 | 7.267
1587 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 128 | 20.00 | ОКСН 35кВ-128ОВ-20кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-128У (8х16)-20кН | 16.7 | 208.1 | 20 | 5 | 12 | 7.67 | 8.28 | 5.37 | 219.5 | 6.287
1588 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 128 | 25.00 | ОКСН 35кВ-128ОВ-25кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-128У (8х16)-25кН | 17 | 215.2 | 25 | 6.25 | 15 | 9.38 | 10.13 | 6.57 | 226.2 | 4.408
1589 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 128 | 30.00 | ОКСН 35кВ-128ОВ-30кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-128У (8х16)-30кН | 17.2 | 221.2 | 30 | 7.5 | 18 | 10.91 | 11.78 | 7.64 | 232.6 | 3.231
1590 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 128 | 35.00 | ОКСН 35кВ-128ОВ-35кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-128У (8х16)-35кН | 19 | 271.2 | 35 | 8.75 | 21 | 14.41 | 15.56 | 10.09 | 284.454 | 0.855
109 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 128 | 3.00 | ОКСН 35кВ-128ОВ-3кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-128У (8х16)-3кН | 16.1 | 192.1 | 3 | 0.75 | 1.8 | 3.53 | 3.81 | 2.47 | 202.8 | 18.45
1591 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 128 | 40.00 | ОКСН 35кВ-128ОВ-40кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-128У (8х16)-40кН | 19.4 | 282.8 | 40 | 10 | 24 | 15.98 | 17.26 | 11.19 | 296.106 | 0.368
1592 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 128 | 45.00 | ОКСН 35кВ-128ОВ-45кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-128У (8х16)-45кН | 19.7 | 290.4 | 45 | 11.25 | 27 | 16.94 | 18.3 | 11.86 | 303.707 | 0.415
1593 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 128 | 50.00 | ОКСН 35кВ-128ОВ-50кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-128У (8х16)-50кН | 19.8 | 293.2 | 50 | 12.5 | 30 | 17.28 | 18.66 | 12.1 | 306.502 | 0.332
117 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 128 | 7.00 | ОКСН 35кВ-128ОВ-7кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-128У (8х16)-7кН | 16.1 | 192.1 | 7 | 1.75 | 4.2 | 3.53 | 3.81 | 2.47 | 202.8 | 18.51
134 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 144 | 10.00 | ОКСН 35кВ-144ОВ-10кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-144У (9х16)-10кН | 16.1 | 194.1 | 10 | 2.5 | 6 | 4.166 | 4.5 | 2.91 | 204.366 | 15.092
147 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 144 | 12.00 | ОКСН 35кВ-144ОВ-12кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-144У (9х16)-12кН | 16.2 | 196.8 | 12 | 3 | 7.2 | 4.955 | 5.35 | 3.46 | 206.298 | 12.094
152 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 144 | 15.00 | ОКСН 35кВ-144ОВ-15кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-144У (9х16)-15кН | 16.3 | 200.6 | 15 | 3.75 | 9 | 6.06 | 6.54 | 4.24 | 209.1 | 9.215
165 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 144 | 18.00 | ОКСН 35кВ-144ОВ-18кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-144У (9х16)-18кН | 16.4 | 204.3 | 18 | 4.5 | 10.8 | 7.13 | 7.7 | 4.99 | 211.8 | 7.267
1594 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 144 | 20.00 | ОКСН 35кВ-144ОВ-20кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-144У (9х16)-20кН | 16.7 | 208.1 | 20 | 5 | 12 | 7.67 | 8.28 | 5.37 | 219.5 | 6.287
1595 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 144 | 25.00 | ОКСН 35кВ-144ОВ-25кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-144У (9х16)-25кН | 17 | 215.2 | 25 | 6.25 | 15 | 9.38 | 10.13 | 6.57 | 226.2 | 4.408
1596 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 144 | 30.00 | ОКСН 35кВ-144ОВ-30кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-144У (9х16)-30кН | 17.2 | 221.2 | 30 | 7.5 | 18 | 10.91 | 11.78 | 7.64 | 232.6 | 3.231
1597 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 144 | 35.00 | ОКСН 35кВ-144ОВ-35кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-144У (9х16)-35кН | 19 | 271.2 | 35 | 8.75 | 21 | 14.41 | 15.56 | 10.09 | 284.454 | 0.855
110 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 144 | 3.00 | ОКСН 35кВ-144ОВ-3кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-144У (9х16)-3кН | 16.1 | 192.1 | 3 | 0.75 | 1.8 | 3.53 | 3.81 | 2.47 | 202.8 | 18.45
1598 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 144 | 40.00 | ОКСН 35кВ-144ОВ-40кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-144У (9х16)-40кН | 19.4 | 282.8 | 40 | 10 | 24 | 15.98 | 17.26 | 11.19 | 296.106 | 0.368
1599 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 144 | 45.00 | ОКСН 35кВ-144ОВ-45кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-144У (9х16)-45кН | 19.7 | 290.4 | 45 | 11.25 | 27 | 16.94 | 18.3 | 11.86 | 303.707 | 0.415
1600 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 144 | 50.00 | ОКСН 35кВ-144ОВ-50кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-144У (9х16)-50кН | 19.8 | 293.2 | 50 | 12.5 | 30 | 17.28 | 18.66 | 12.1 | 306.502 | 0.332
116 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 144 | 7.00 | ОКСН 35кВ-144ОВ-7кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-144У (9х16)-7кН | 16.1 | 192.1 | 7 | 1.75 | 4.2 | 3.53 | 3.81 | 2.47 | 202.8 | 18.51
130 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 16 | 10.00 | ОКСН 35кВ-16ОВ-10кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-16У (2х8)-10кН | 12.4 | 120 | 10 | 2.5 | 6 | 6.957 | 7.52 | 4.87 | 120.05 | 9.724
141 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 16 | 12.00 | ОКСН 35кВ-16ОВ-12кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-16У (2х8)-12кН | 12.5 | 122.8 | 12 | 3 | 7.2 | 8.238 | 8.89 | 5.76 | 122.151 | 7.601
151 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 16 | 15.00 | ОКСН 35кВ-16ОВ-15кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-16У (2х8)-15кН | 12.6 | 127.2 | 15 | 3.75 | 9 | 10.17 | 10.98 | 7.11 | 125.4 | 5.416
163 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 16 | 18.00 | ОКСН 35кВ-16ОВ-18кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-16У (2х8)-18кН | 13.1 | 132.6 | 18 | 4.5 | 10.8 | 11.33 | 12.24 | 7.93 | 134.1 | 4.168
1433 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 16 | 20.00 | ОКСН 35кВ-16ОВ-20кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-16У (2х8)-20кН | 13.2 | 135.6 | 20 | 5 | 12 | 12.35 | 13.34 | 8.65 | 137 | 3.473
172 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 16 | 25.00 | ОКСН 35кВ-16ОВ-25кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-16У (2х8)-25кН | 13.5 | 142.7 | 25 | 6.25 | 15 | 14.65 | 15.82 | 10.26 | 143.8 | 2.255
1360 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 16 | 30.00 | ОКСН 35кВ-16ОВ-30кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-16У (2х8)-30кН | 13.8 | 149.8 | 30 | 7.5 | 18 | 16.74 | 18.08 | 11.72 | 150.6 | 1.437
176 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 16 | 35.00 | ОКСН 35кВ-16ОВ-35кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-16У (2х8)-35кН | 16 | 198.2 | 35 | 8.75 | 21 | 20.23 | 21.85 | 14.16 | 201.534 | 0
111 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 16 | 3.00 | ОКСН 35кВ-16ОВ-3кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-16У (2х8)-3кН | 12.2 | 115 | 3 | 0.75 | 1.8 | 4.56 | 4.92 | 3.19 | 116.3 | 16.92
179 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 16 | 40.00 | ОКСН 35кВ-16ОВ-40кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-16У (2х8)-40кН | 16.5 | 209.6 | 40 | 10 | 24 | 21.91 | 23.66 | 15.34 | 212.932 | 0
1558 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 16 | 45.00 | ОКСН 35кВ-16ОВ-45кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-16У (2х8)-45кН | 16.9 | 220 | 45 | 11.25 | 27 | 23.33 | 25.2 | 16.33 | 223.398 | 0
1559 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 16 | 50.00 | ОКСН 35кВ-16ОВ-50кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-16У (2х8)-50кН | 17 | 223 | 50 | 12.5 | 30 | 23.7 | 25.6 | 16.59 | 226.315 | 0
122 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 16 | 7.00 | ОКСН 35кВ-16ОВ-7кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-16У (2х8)-7кН | 12.2 | 116 | 7 | 1.75 | 4.2 | 5.05 | 5.45 | 3.54 | 117 | 14.9
135 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 24 | 10.00 | ОКСН 35кВ-24ОВ-10кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-24У (3х8)-10кН | 12.4 | 120 | 10 | 2.5 | 6 | 6.957 | 7.52 | 4.87 | 120.05 | 9.724
140 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 24 | 12.00 | ОКСН 35кВ-24ОВ-12кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-24У (3х8)-12кН | 12.5 | 122.8 | 12 | 3 | 7.2 | 8.238 | 8.89 | 5.76 | 122.151 | 7.601
155 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 24 | 15.00 | ОКСН 35кВ-24ОВ-15кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-24У (3х8)-15кН | 12.6 | 127.2 | 15 | 3.75 | 9 | 10.17 | 10.98 | 7.11 | 125.4 | 5.416
169 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 24 | 18.00 | ОКСН 35кВ-24ОВ-18кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-24У (3х8)-18кН | 13.1 | 132.6 | 18 | 4.5 | 10.8 | 11.33 | 12.24 | 7.93 | 134.1 | 4.168
2458 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 24 | 20.00 | ОКСН 35кВ-24ОВ-20кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-24У (3х8)-20кН | 13.2 | 135.6 | 20 | 5 | 12 | 12.35 | 13.34 | 8.65 | 137 | 3.473
171 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 24 | 25.00 | ОКСН 35кВ-24ОВ-25кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-24У (3х8)-25кН | 13.5 | 142.7 | 25 | 6.25 | 15 | 14.65 | 15.82 | 10.26 | 143.8 | 2.255
1454 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 24 | 30.00 | ОКСН 35кВ-24ОВ-30кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-24У (3х8)-30кН | 13.8 | 149.8 | 30 | 7.5 | 18 | 16.74 | 18.08 | 11.72 | 150.6 | 1.437
1560 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 24 | 35.00 | ОКСН 35кВ-24ОВ-35кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-24У (3х8)-35кН | 16 | 198.2 | 35 | 8.75 | 21 | 20.23 | 21.85 | 14.16 | 201.534 | 0
113 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 24 | 3.00 | ОКСН 35кВ-24ОВ-3кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-24У (3х8)-3кН | 12.2 | 115 | 3 | 0.75 | 1.8 | 4.56 | 4.92 | 3.19 | 116.3 | 16.92
178 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 24 | 40.00 | ОКСН 35кВ-24ОВ-40кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-24У (3х8)-40кН | 16.5 | 209.6 | 40 | 10 | 24 | 21.91 | 23.66 | 15.34 | 212.932 | 0
1561 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 24 | 45.00 | ОКСН 35кВ-24ОВ-45кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-24У (3х8)-45кН | 16.9 | 220 | 45 | 11.25 | 27 | 23.33 | 25.2 | 16.33 | 223.398 | 0
1562 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 24 | 50.00 | ОКСН 35кВ-24ОВ-50кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-24У (3х8)-50кН | 17 | 223 | 50 | 12.5 | 30 | 23.7 | 25.6 | 16.59 | 226.315 | 0
124 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 24 | 7.00 | ОКСН 35кВ-24ОВ-7кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-24У (3х8)-7кН | 12.2 | 116 | 7 | 1.75 | 4.2 | 5.05 | 5.45 | 3.54 | 117 | 14.9
126 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 32 | 10.00 | ОКСН 35кВ-32ОВ-10кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-32У (4х8)-10кН | 12.4 | 120 | 10 | 2.5 | 6 | 6.957 | 7.52 | 4.87 | 120.05 | 9.724
139 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 32 | 12.00 | ОКСН 35кВ-32ОВ-12кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-32У (4х8)-12кН | 12.5 | 122.8 | 12 | 3 | 7.2 | 8.238 | 8.89 | 5.76 | 122.151 | 7.601
154 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 32 | 15.00 | ОКСН 35кВ-32ОВ-15кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-32У (4х8)-15кН | 12.6 | 127.2 | 15 | 3.75 | 9 | 10.17 | 10.98 | 7.11 | 125.4 | 5.416
164 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 32 | 18.00 | ОКСН 35кВ-32ОВ-18кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-32У (4х8)-18кН | 13.1 | 132.6 | 18 | 4.5 | 10.8 | 11.33 | 12.24 | 7.93 | 134.1 | 4.168
2459 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 32 | 20.00 | ОКСН 35кВ-32ОВ-20кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-32У (4х8)-20кН | 13.2 | 135.6 | 20 | 5 | 12 | 12.35 | 13.34 | 8.65 | 137 | 3.473
1356 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 32 | 25.00 | ОКСН 35кВ-32ОВ-25кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-32У (4х8)-25кН | 13.5 | 142.7 | 25 | 6.25 | 15 | 14.65 | 15.82 | 10.26 | 143.8 | 2.255
1494 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 32 | 30.00 | ОКСН 35кВ-32ОВ-30кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-32У (4х8)-30кН | 13.8 | 149.8 | 30 | 7.5 | 18 | 16.74 | 18.08 | 11.72 | 150.6 | 1.437
1461 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 32 | 35.00 | ОКСН 35кВ-32ОВ-35кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-32У (4х8)-35кН | 16 | 198.2 | 35 | 8.75 | 21 | 20.23 | 21.85 | 14.16 | 201.534 | 0
105 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 32 | 3.00 | ОКСН 35кВ-32ОВ-3кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-32У (4х8)-3кН | 12.2 | 115 | 3 | 0.75 | 1.8 | 4.56 | 4.92 | 3.19 | 116.3 | 16.92
177 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 32 | 40.00 | ОКСН 35кВ-32ОВ-40кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-32У (4х8)-40кН | 16.5 | 209.6 | 40 | 10 | 24 | 21.91 | 23.66 | 15.34 | 212.932 | 0
1460 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 32 | 45.00 | ОКСН 35кВ-32ОВ-45кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-32У (4х8)-45кН | 16.9 | 220 | 45 | 11.25 | 27 | 23.33 | 25.2 | 16.33 | 223.398 | 0
1563 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 32 | 50.00 | ОКСН 35кВ-32ОВ-50кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-32У (4х8)-50кН | 17 | 223 | 50 | 12.5 | 30 | 23.7 | 25.6 | 16.59 | 226.315 | 0
121 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 32 | 7.00 | ОКСН 35кВ-32ОВ-7кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-32У (4х8)-7кН | 12.2 | 116 | 7 | 1.75 | 4.2 | 5.05 | 5.45 | 3.54 | 117 | 14.9
1552 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 40 | 10.00 | ОКСН 35кВ-40ОВ-10кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-40У (5х8)-10кН | 12.4 | 120 | 10 | 2.5 | 6 | 6.957 | 7.52 | 4.87 | 120.05 | 9.724
1564 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 40 | 12.00 | ОКСН 35кВ-40ОВ-12кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-40У (5х8)-12кН | 12.5 | 122.8 | 12 | 3 | 7.2 | 8.238 | 8.89 | 5.76 | 122.151 | 7.601
1565 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 40 | 15.00 | ОКСН 35кВ-40ОВ-15кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-40У (5х8)-15кН | 12.6 | 127.2 | 15 | 3.75 | 9 | 10.17 | 10.98 | 7.11 | 125.4 | 5.416
1566 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 40 | 18.00 | ОКСН 35кВ-40ОВ-18кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-40У (5х8)-18кН | 13.1 | 132.6 | 18 | 4.5 | 10.8 | 11.33 | 12.24 | 7.93 | 134.1 | 4.168
1567 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 40 | 20.00 | ОКСН 35кВ-40ОВ-20кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-40У (5х8)-20кН | 13.2 | 135.6 | 20 | 5 | 12 | 12.35 | 13.34 | 8.65 | 137 | 3.473
1568 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 40 | 25.00 | ОКСН 35кВ-40ОВ-25кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-40У (5х8)-25кН | 13.5 | 142.7 | 25 | 6.25 | 15 | 14.65 | 15.82 | 10.26 | 143.8 | 2.255
1569 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 40 | 30.00 | ОКСН 35кВ-40ОВ-30кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-40У (5х8)-30кН | 13.8 | 149.8 | 30 | 7.5 | 18 | 16.74 | 18.08 | 11.72 | 150.6 | 1.437
1570 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 40 | 35.00 | ОКСН 35кВ-40ОВ-35кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-40У (5х8)-35кН | 16 | 198.2 | 35 | 8.75 | 21 | 20.23 | 21.85 | 14.16 | 201.534 | 0
1550 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 40 | 3.00 | ОКСН 35кВ-40ОВ-3кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-40У (5х8)-3кН | 12.2 | 115 | 3 | 0.75 | 1.8 | 4.56 | 4.92 | 3.19 | 116.3 | 16.92
1571 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 40 | 40.00 | ОКСН 35кВ-40ОВ-40кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-40У (5х8)-40кН | 16.5 | 209.6 | 40 | 10 | 24 | 21.91 | 23.66 | 15.34 | 212.932 | 0
1572 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 40 | 45.00 | ОКСН 35кВ-40ОВ-45кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-40У (5х8)-45кН | 16.9 | 220 | 45 | 11.25 | 27 | 23.33 | 25.2 | 16.33 | 223.398 | 0
1573 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 40 | 50.00 | ОКСН 35кВ-40ОВ-50кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-40У (5х8)-50кН | 17 | 223 | 50 | 12.5 | 30 | 23.7 | 25.6 | 16.59 | 226.315 | 0
1551 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 40 | 7.00 | ОКСН 35кВ-40ОВ-7кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-40У (5х8)-7кН | 12.2 | 116 | 7 | 1.75 | 4.2 | 5.05 | 5.45 | 3.54 | 117 | 14.9
127 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 48 | 10.00 | ОКСН 35кВ-48ОВ-10кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-48У (6х8)-10кН | 12.4 | 120 | 10 | 2.5 | 6 | 6.957 | 7.52 | 4.87 | 120.05 | 9.724
145 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 48 | 12.00 | ОКСН 35кВ-48ОВ-12кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-48У (6х8)-12кН | 12.5 | 122.8 | 12 | 3 | 7.2 | 8.238 | 8.89 | 5.76 | 122.151 | 7.601
153 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 48 | 15.00 | ОКСН 35кВ-48ОВ-15кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-48У (6х8)-15кН | 12.6 | 127.2 | 15 | 3.75 | 9 | 10.17 | 10.98 | 7.11 | 125.4 | 5.416
159 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 48 | 18.00 | ОКСН 35кВ-48ОВ-18кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-48У (6х8)-18кН | 13.1 | 132.6 | 18 | 4.5 | 10.8 | 11.33 | 12.24 | 7.93 | 134.1 | 4.168
1401 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 48 | 20.00 | ОКСН 35кВ-48ОВ-20кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-48У (6х8)-20кН | 13.2 | 135.6 | 20 | 5 | 12 | 12.35 | 13.34 | 8.65 | 137 | 3.473
1402 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 48 | 25.00 | ОКСН 35кВ-48ОВ-25кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-48У (6х8)-25кН | 13.5 | 142.7 | 25 | 6.25 | 15 | 14.65 | 15.82 | 10.26 | 143.8 | 2.255
175 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 48 | 30.00 | ОКСН 35кВ-48ОВ-30кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-48У (6х8)-30кН | 13.8 | 149.8 | 30 | 7.5 | 18 | 16.74 | 18.08 | 11.72 | 150.6 | 1.437
1574 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 48 | 35.00 | ОКСН 35кВ-48ОВ-35кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-48У (6х8)-35кН | 16 | 198.2 | 35 | 8.75 | 21 | 20.23 | 21.85 | 14.16 | 201.534 | 0
106 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 48 | 3.00 | ОКСН 35кВ-48ОВ-3кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-48У (6х8)-3кН | 12.2 | 115 | 3 | 0.75 | 1.8 | 4.56 | 4.92 | 3.19 | 116.3 | 16.92
1495 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 48 | 40.00 | ОКСН 35кВ-48ОВ-40кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-48У (6х8)-40кН | 16.5 | 209.6 | 40 | 10 | 24 | 21.91 | 23.66 | 15.34 | 212.932 | 0
1575 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 48 | 45.00 | ОКСН 35кВ-48ОВ-45кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-48У (6х8)-45кН | 16.9 | 220 | 45 | 11.25 | 27 | 23.33 | 25.2 | 16.33 | 223.398 | 0
1576 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 48 | 50.00 | ОКСН 35кВ-48ОВ-50кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-48У (6х8)-50кН | 17 | 223 | 50 | 12.5 | 30 | 23.7 | 25.6 | 16.59 | 226.315 | 0
120 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 48 | 7.00 | ОКСН 35кВ-48ОВ-7кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-48У (6х8)-7кН | 12.2 | 116 | 7 | 1.75 | 4.2 | 5.05 | 5.45 | 3.54 | 117 | 14.9
2566 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 56 | 10.00 | ОКСН 35кВ-56ОВ-10кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-56У (7х8)-10кН | 14 | 150.9 | 10 | 2.5 | 6 | 4.684 | 5.06 | 3.27 | 154.762 | 14.446
2567 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 56 | 12.00 | ОКСН 35кВ-56ОВ-12кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-56У (7х8)-12кН | 14.1 | 153.2 | 12 | 3 | 7.2 | 5.57 | 6.01 | 3.89 | 156.5 | 11.546
2593 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 56 | 15.00 | ОКСН 35кВ-56ОВ-15кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-56У (7х8)-15кН | 14.2 | 156.7 | 15 | 3.75 | 9 | 6.86 | 7.4 | 4.8 | 159.1 | 8.655
2595 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 56 | 18.00 | ОКСН 35кВ-56ОВ-18кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-56У (7х8)-18кН | 14.3 | 151.3 | 18 | 4.5 | 10.8 | 8.11 | 8.75 | 5.67 | 161.6 | 6.734
2460 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 56 | 20.00 | ОКСН 35кВ-56ОВ-20кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-56У (7х8)-20кН | 14.4 | 162.5 | 20 | 5 | 12 | 8.92 | 9.63 | 6.24 | 163.4 | 5.775
2596 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 56 | 25.00 | ОКСН 35кВ-56ОВ-25кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-56У (7х8)-25кН | 14.9 | 169.8 | 25 | 6.25 | 15 | 10.46 | 11.29 | 7.32 | 174.4 | 4.11
2597 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 56 | 30.00 | ОКСН 35кВ-56ОВ-30кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-56У (7х8)-30кН | 15.1 | 175.8 | 30 | 7.5 | 18 | 12.16 | 13.13 | 8.51 | 180.2 | 2.963
2598 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 56 | 35.00 | ОКСН 35кВ-56ОВ-35кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-56У (7х8)-35кН | 17.3 | 229.4 | 35 | 8.75 | 21 | 17.14 | 18.51 | 12 | 236.032 | 0.296
2602 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 56 | 3.00 | ОКСН 35кВ-56ОВ-3кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-56У (7х8)-3кН | 14 | 148.7 | 3 | 0.75 | 1.8 | 3.86 | 4.17 | 2.7 | 153.2 | 18.37
2599 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 56 | 40.00 | ОКСН 35кВ-56ОВ-40кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-56У (7х8)-40кН | 17.7 | 239.7 | 40 | 10 | 24 | 18.63 | 20.12 | 13.04 | 246.34 | 0
2600 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 56 | 45.00 | ОКСН 35кВ-56ОВ-45кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-56У (7х8)-45кН | 18.1 | 250.4 | 45 | 11.25 | 27 | 20.07 | 21.68 | 14.05 | 256.993 | 0
2601 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 56 | 50.00 | ОКСН 35кВ-56ОВ-50кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-56У (7х8)-50кН | 18.2 | 253.2 | 50 | 12.5 | 30 | 20.44 | 22.08 | 14.31 | 259.851 | 0
2603 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 56 | 7.00 | ОКСН 35кВ-56ОВ-7кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-56У (7х8)-7кН | 14 | 148.7 | 7 | 1.75 | 4.2 | 3.86 | 4.17 | 2.7 | 153.2 | 18.37
128 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 64 | 10.00 | ОКСН 35кВ-64ОВ-10кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-64У (8х8)-10кН | 14 | 150.9 | 10 | 2.5 | 6 | 4.684 | 5.06 | 3.27 | 154.762 | 14.446
146 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 64 | 12.00 | ОКСН 35кВ-64ОВ-12кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-64У (8х8)-12кН | 14.1 | 153.2 | 12 | 3 | 7.2 | 5.57 | 6.01 | 3.89 | 156.5 | 11.546
150 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 64 | 15.00 | ОКСН 35кВ-64ОВ-15кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-64У (8х8)-15кН | 14.2 | 156.7 | 15 | 3.75 | 9 | 6.86 | 7.4 | 4.8 | 159.1 | 8.655
166 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 64 | 18.00 | ОКСН 35кВ-64ОВ-18кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-64У (8х8)-18кН | 14.3 | 151.3 | 18 | 4.5 | 10.8 | 8.11 | 8.75 | 5.67 | 161.6 | 6.734
170 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 64 | 20.00 | ОКСН 35кВ-64ОВ-20кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-64У (8х8)-20кН | 14.4 | 162.5 | 20 | 5 | 12 | 8.92 | 9.63 | 6.24 | 163.4 | 5.775
173 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 64 | 25.00 | ОКСН 35кВ-64ОВ-25кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-64У (8х8)-25кН | 14.9 | 169.8 | 25 | 6.25 | 15 | 10.46 | 11.29 | 7.32 | 174.4 | 4.11
1577 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 64 | 30.00 | ОКСН 35кВ-64ОВ-30кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-64У (8х8)-30кН | 15.1 | 175.8 | 30 | 7.5 | 18 | 12.16 | 13.13 | 8.51 | 180.2 | 2.963
1397 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 64 | 35.00 | ОКСН 35кВ-64ОВ-35кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-64У (8х8)-35кН | 17.3 | 229.4 | 35 | 8.75 | 21 | 17.14 | 18.51 | 12 | 236.032 | 0.296
107 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 64 | 3.00 | ОКСН 35кВ-64ОВ-3кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-64У (8х8)-3кН | 14 | 148.7 | 3 | 0.75 | 1.8 | 3.86 | 4.17 | 2.7 | 153.2 | 18.37
1578 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 64 | 40.00 | ОКСН 35кВ-64ОВ-40кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-64У (8х8)-40кН | 17.7 | 239.7 | 40 | 10 | 24 | 18.63 | 20.12 | 13.04 | 246.34 | 0
1579 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 64 | 45.00 | ОКСН 35кВ-64ОВ-45кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-64У (8х8)-45кН | 18.1 | 250.4 | 45 | 11.25 | 27 | 20.07 | 21.68 | 14.05 | 256.993 | 0
1582 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 64 | 50.00 | ОКСН 35кВ-64ОВ-50кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-64У (8х8)-50кН | 18.2 | 253.2 | 50 | 12.5 | 30 | 20.44 | 22.08 | 14.31 | 259.851 | 0
119 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 64 | 7.00 | ОКСН 35кВ-64ОВ-7кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-64У (8х8)-7кН | 14 | 148.7 | 7 | 1.75 | 4.2 | 3.86 | 4.17 | 2.7 | 153.2 | 18.37
2607 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 72 | 10.00 | ОКСН 35кВ-72ОВ-10кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-72У (6х12)-10кН | 12.9 | 129.2 | 10 | 2.5 | 6 | 6.161 | 6.66 | 4.31 | 130.634 | 11.412
2608 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 72 | 12.00 | ОКСН 35кВ-72ОВ-12кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-72У (6х12)-12кН | 13 | 131.5 | 12 | 3 | 7.2 | 7.19 | 7.76 | 5.03 | 132.4 | 9.226
2609 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 72 | 15.00 | ОКСН 35кВ-72ОВ-15кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-72У (6х12)-15кН | 13.1 | 135.5 | 15 | 3.75 | 9 | 8.83 | 9.53 | 6.18 | 135.4 | 6.774
2610 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 72 | 18.00 | ОКСН 35кВ-72ОВ-18кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-72У (6х12)-18кН | 13.3 | 139.4 | 18 | 4.5 | 10.8 | 10.41 | 11.24 | 7.28 | 138.3 | 5.153
2461 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 72 | 20.00 | ОКСН 35кВ-72ОВ-20кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-72У (6х12)-20кН | 13.6 | 143.2 | 20 | 5 | 12 | 10.89 | 11.76 | 7.62 | 145.8 | 4.482
2611 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 72 | 25.00 | ОКСН 35кВ-72ОВ-25кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-72У (6х12)-25кН | 13.9 | 150.2 | 25 | 6.25 | 15 | 13.13 | 14.18 | 9.19 | 152.6 | 2.989
2612 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 72 | 30.00 | ОКСН 35кВ-72ОВ-30кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-72У (6х12)-30кН | 14.2 | 156.8 | 30 | 7.5 | 18 | 15.06 | 16.26 | 10.54 | 158.9 | 2.056
2613 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 72 | 35.00 | ОКСН 35кВ-72ОВ-35кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-72У (6х12)-35кН | 16.5 | 208.2 | 35 | 8.75 | 21 | 19.37 | 20.92 | 13.56 | 212.664 | 0.018
2605 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 72 | 3.00 | ОКСН 35кВ-72ОВ-3кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-72У (6х12)-3кН | 12.8 | 125.8 | 3 | 0.75 | 1.8 | 4.66 | 5.03 | 3.26 | 128.1 | 16.35
2614 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 72 | 40.00 | ОКСН 35кВ-72ОВ-40кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-72У (6х12)-40кН | 16.8 | 218.2 | 40 | 10 | 24 | 20.85 | 22.52 | 14.6 | 222.715 | 0
2615 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 72 | 45.00 | ОКСН 35кВ-72ОВ-45кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-72У (6х12)-45кН | 17.2 | 228.6 | 45 | 11.25 | 27 | 22.26 | 24.04 | 15.58 | 233.111 | 0
2616 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 72 | 50.00 | ОКСН 35кВ-72ОВ-50кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-72У (6х12)-50кН | 17.3 | 230.6 | 50 | 12.5 | 30 | 22.53 | 24.33 | 15.77 | 235.181 | 0
2606 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 72 | 7.00 | ОКСН 35кВ-72ОВ-7кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-72У (6х12)-7кН | 12.8 | 125.8 | 7 | 1.75 | 4.2 | 4.66 | 5.03 | 3.26 | 128.1 | 16.35
2619 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 80 | 10.00 | ОКСН 35кВ-80ОВ-10кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-80У (5х16)-10кН | 13.4 | 138 | 10 | 2.5 | 6 | 5.394 | 5.82 | 3.77 | 141.093 | 13.87
2620 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 80 | 12.00 | ОКСН 35кВ-80ОВ-12кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-80У (5х16)-12кН | 13.5 | 140.5 | 12 | 3 | 7.2 | 6.43 | 6.94 | 4.5 | 143 | 10.995
2621 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 80 | 15.00 | ОКСН 35кВ-80ОВ-15кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-80У (5х16)-15кН | 13.6 | 144.1 | 15 | 3.75 | 9 | 7.83 | 8.45 | 5.48 | 145.6 | 8.335
2622 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 80 | 18.00 | ОКСН 35кВ-80ОВ-18кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-80У (5х16)-18кН | 13.8 | 148 | 18 | 4.5 | 10.8 | 9.32 | 10.06 | 6.52 | 148.5 | 6.371
2462 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 80 | 20.00 | ОКСН 35кВ-80ОВ-20кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-80У (5х16)-20кН | 13.8 | 150.3 | 20 | 5 | 12 | 10.19 | 11.01 | 7.13 | 150.2 | 5.494
2623 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 80 | 25.00 | ОКСН 35кВ-80ОВ-25кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-80У (5х16)-25кН | 14.3 | 158.1 | 25 | 6.25 | 15 | 11.89 | 12.84 | 8.32 | 161.6 | 3.865
2624 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 80 | 30.00 | ОКСН 35кВ-80ОВ-30кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-80У (5х16)-30кН | 14.6 | 164.2 | 30 | 7.5 | 18 | 13.66 | 14.75 | 9.56 | 167.5 | 2.808
2625 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 80 | 35.00 | ОКСН 35кВ-80ОВ-35кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-80У (5х16)-35кН | 16.8 | 216.8 | 35 | 8.75 | 21 | 18.44 | 19.92 | 12.91 | 222.356 | 0.306
2617 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 80 | 3.00 | ОКСН 35кВ-80ОВ-3кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-80У (5х16)-3кН | 13.4 | 137 | 3 | 0.75 | 1.8 | 4.99 | 5.39 | 3.49 | 140.4 | 15.32
2626 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 80 | 40.00 | ОКСН 35кВ-80ОВ-40кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-80У (5х16)-40кН | 17.2 | 228 | 40 | 10 | 24 | 20.08 | 21.69 | 14.06 | 233.583 | 0
2627 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 80 | 45.00 | ОКСН 35кВ-80ОВ-45кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-80У (5х16)-45кН | 17.6 | 237.5 | 45 | 11.25 | 27 | 21.36 | 23.07 | 14.95 | 243.083 | 0
2628 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 80 | 50.00 | ОКСН 35кВ-80ОВ-50кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-80У (5х16)-50кН | 17.7 | 239.6 | 50 | 12.5 | 30 | 21.63 | 23.36 | 15.14 | 245.14 | 0
2618 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 80 | 7.00 | ОКСН 35кВ-80ОВ-7кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-80У (5х16)-7кН | 13.4 | 137 | 7 | 1.75 | 4.2 | 4.99 | 5.39 | 3.49 | 140.4 | 15.32
2631 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 88 | 10.00 | ОКСН 35кВ-88ОВ-10кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-88У (5х16)(1х8)-10кН | 13.4 | 138 | 10 | 2.5 | 6 | 5.394 | 5.82 | 3.77 | 141.093 | 13.87
2632 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 88 | 12.00 | ОКСН 35кВ-88ОВ-12кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-88У (5х16)(1х8)-12кН | 13.5 | 140.5 | 12 | 3 | 7.2 | 6.43 | 6.94 | 4.5 | 143 | 10.995
2633 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 88 | 15.00 | ОКСН 35кВ-88ОВ-15кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-88У (5х16)(1х8)-15кН | 13.6 | 144.1 | 15 | 3.75 | 9 | 7.83 | 8.45 | 5.48 | 145.6 | 8.335
2634 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 88 | 18.00 | ОКСН 35кВ-88ОВ-18кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-88У (5х16)(1х8)-18кН | 13.8 | 148 | 18 | 4.5 | 10.8 | 9.32 | 10.06 | 6.52 | 148.5 | 6.371
2463 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 88 | 20.00 | ОКСН 35кВ-88ОВ-20кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-88У (5х16)(1х8)-20кН | 13.8 | 150.3 | 20 | 5 | 12 | 10.19 | 11.01 | 7.13 | 150.2 | 5.494
2636 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 88 | 25.00 | ОКСН 35кВ-88ОВ-25кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-88У (5х16)(1х8)-25кН | 14.3 | 158.1 | 25 | 6.25 | 15 | 11.89 | 12.84 | 8.32 | 161.6 | 3.865
2637 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 88 | 30.00 | ОКСН 35кВ-88ОВ-30кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-88У (5х16)(1х8)-30кН | 14.6 | 164.2 | 30 | 7.5 | 18 | 13.66 | 14.75 | 9.56 | 167.5 | 2.808
2638 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 88 | 35.00 | ОКСН 35кВ-88ОВ-35кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-88У (5х16)(1х8)-35кН | 16.8 | 216.8 | 35 | 8.75 | 21 | 18.44 | 19.92 | 12.91 | 222.356 | 0.306
2629 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 88 | 3.00 | ОКСН 35кВ-88ОВ-3кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-88У (5х16)(1х8)-3кН | 13.4 | 137 | 3 | 0.75 | 1.8 | 4.99 | 5.39 | 3.49 | 140.4 | 15.32
2639 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 88 | 40.00 | ОКСН 35кВ-88ОВ-40кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-88У (5х16)(1х8)-40кН | 17.2 | 228 | 40 | 10 | 24 | 20.08 | 21.69 | 14.06 | 233.583 | 0
2640 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 88 | 45.00 | ОКСН 35кВ-88ОВ-45кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-88У (5х16)(1х8)-45кН | 17.6 | 237.5 | 45 | 11.25 | 27 | 21.36 | 23.07 | 14.95 | 243.083 | 0
2641 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 88 | 50.00 | ОКСН 35кВ-88ОВ-50кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-88У (5х16)(1х8)-50кН | 17.7 | 239.6 | 50 | 12.5 | 30 | 21.63 | 23.36 | 15.14 | 245.14 | 0
2630 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 88 | 7.00 | ОКСН 35кВ-88ОВ-7кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-88У (5х16)(1х8)-7кН | 13.4 | 137 | 7 | 1.75 | 4.2 | 4.99 | 5.39 | 3.49 | 140.4 | 15.32
132 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 8 | 10.00 | ОКСН 35кВ-8ОВ-10кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-08У (1х8)-10кН | 12.4 | 120 | 10 | 2.5 | 6 | 6.957 | 7.52 | 4.87 | 120.05 | 9.724
143 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 8 | 12.00 | ОКСН 35кВ-8ОВ-12кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-08У (1х8)-12кН | 12.5 | 122.8 | 12 | 3 | 7.2 | 8.238 | 8.89 | 5.76 | 122.151 | 7.601
157 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 8 | 15.00 | ОКСН 35кВ-8ОВ-15кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-08У (1х8)-15кН | 12.6 | 127.2 | 15 | 3.75 | 9 | 10.17 | 10.98 | 7.11 | 125.4 | 5.416
161 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 8 | 18.00 | ОКСН 35кВ-8ОВ-18кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-08У (1х8)-18кН | 13.1 | 132.6 | 18 | 4.5 | 10.8 | 11.33 | 12.24 | 7.93 | 134.1 | 4.168
2457 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 8 | 20.00 | ОКСН 35кВ-8ОВ-20кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-08У (1х8)-20кН | 13.2 | 135.6 | 20 | 5 | 12 | 12.35 | 13.34 | 8.65 | 137 | 3.473
1499 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 8 | 25.00 | ОКСН 35кВ-8ОВ-25кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-08У (1х8)-25кН | 13.5 | 142.7 | 25 | 6.25 | 15 | 14.65 | 15.82 | 10.26 | 143.8 | 2.255
1554 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 8 | 30.00 | ОКСН 35кВ-8ОВ-30кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-08У (1х8)-30кН | 13.8 | 149.8 | 30 | 7.5 | 18 | 16.74 | 18.08 | 11.72 | 150.6 | 1.437
1459 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 8 | 35.00 | ОКСН 35кВ-8ОВ-35кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-08У (1х8)-35кН | 16 | 198.2 | 35 | 8.75 | 21 | 20.23 | 21.85 | 14.16 | 201.534 | 0
114 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 8 | 3.00 | ОКСН 35кВ-8ОВ-3кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-08У (1х8)-3кН | 12.2 | 115 | 3 | 0.75 | 1.8 | 4.56 | 4.92 | 3.19 | 116.3 | 16.92
1555 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 8 | 40.00 | ОКСН 35кВ-8ОВ-40кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-08У (1х8)-40кН | 16.5 | 209.6 | 40 | 10 | 24 | 21.91 | 23.66 | 15.34 | 212.932 | 0
1556 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 8 | 45.00 | ОКСН 35кВ-8ОВ-45кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-08У (1х8)-45кН | 16.9 | 220 | 45 | 11.25 | 27 | 23.33 | 25.2 | 16.33 | 223.398 | 0
1557 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 8 | 50.00 | ОКСН 35кВ-8ОВ-50кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-08У (1х8)-50кН | 17 | 223 | 50 | 12.5 | 30 | 23.7 | 25.6 | 16.59 | 226.315 | 0
125 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 8 | 7.00 | ОКСН 35кВ-8ОВ-7кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-08У (1х8)-7кН | 12.2 | 116 | 7 | 1.75 | 4.2 | 5.05 | 5.45 | 3.54 | 117 | 14.9
129 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 96 | 10.00 | ОКСН 35кВ-96ОВ-10кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-96У (6х16)-10кН | 13.4 | 138 | 10 | 2.5 | 6 | 5.394 | 5.82 | 3.77 | 141.093 | 13.87
137 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 96 | 12.00 | ОКСН 35кВ-96ОВ-12кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-96У (6х16)-12кН | 13.5 | 140.5 | 12 | 3 | 7.2 | 6.43 | 6.94 | 4.5 | 143 | 10.995
148 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 96 | 15.00 | ОКСН 35кВ-96ОВ-15кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-96У (6х16)-15кН | 13.6 | 144.1 | 15 | 3.75 | 9 | 7.83 | 8.45 | 5.48 | 145.6 | 8.335
167 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 96 | 18.00 | ОКСН 35кВ-96ОВ-18кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-96У (6х16)-18кН | 13.8 | 148 | 18 | 4.5 | 10.8 | 9.32 | 10.06 | 6.52 | 148.5 | 6.371
1399 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 96 | 20.00 | ОКСН 35кВ-96ОВ-20кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-96У (6х16)-20кН | 13.8 | 150.3 | 20 | 5 | 12 | 10.19 | 11.01 | 7.13 | 150.2 | 5.494
1400 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 96 | 25.00 | ОКСН 35кВ-96ОВ-25кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-96У (6х16)-25кН | 14.3 | 158.1 | 25 | 6.25 | 15 | 11.89 | 12.84 | 8.32 | 161.6 | 3.865
174 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 96 | 30.00 | ОКСН 35кВ-96ОВ-30кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-96У (6х16)-30кН | 14.6 | 164.2 | 30 | 7.5 | 18 | 13.66 | 14.75 | 9.56 | 167.5 | 2.808
1586 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 96 | 35.00 | ОКСН 35кВ-96ОВ-35кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-96У (6х16)-35кН | 16.8 | 216.8 | 35 | 8.75 | 21 | 18.44 | 19.92 | 12.91 | 222.356 | 0.306
108 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 96 | 3.00 | ОКСН 35кВ-96ОВ-3кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-96У (6х16)-3кН | 13.4 | 137 | 3 | 0.75 | 1.8 | 4.99 | 5.39 | 3.49 | 140.4 | 15.32
180 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 96 | 40.00 | ОКСН 35кВ-96ОВ-40кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-96У (6х16)-40кН | 17.2 | 228 | 40 | 10 | 24 | 20.08 | 21.69 | 14.06 | 233.583 | 0
1583 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 96 | 45.00 | ОКСН 35кВ-96ОВ-45кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-96У (6х16)-45кН | 17.6 | 237.5 | 45 | 11.25 | 27 | 21.36 | 23.07 | 14.95 | 243.083 | 0
1584 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 96 | 50.00 | ОКСН 35кВ-96ОВ-50кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-96У (6х16)-50кН | 17.7 | 239.6 | 50 | 12.5 | 30 | 21.63 | 23.36 | 15.14 | 245.14 | 0
118 | Кабель | ОКСН 35кВ | Подвешиваемый кабель | 96 | 7.00 | ОКСН 35кВ-96ОВ-7кН | ООО Инкаб | ДПТ-П-96У (6х16)-7кН | 13.4 | 137 | 7 | 1.75 | 4.2 | 4.99 | 5.39 | 3.49 | 140.4 | 15.32
1315 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 128 | 12.00 | ОКСН-Т 35кВ-128ОВ-12кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-128У (8х16)-12кН | 16.2 | 208.6 | 12 | 3 | 7.2 | 4.96 | 5.35 | 3.47 | 206.3 | 12.094
1329 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 128 | 15.00 | ОКСН-Т 35кВ-128ОВ-15кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-128У (8х16)-15кН | 16.3 | 212.4 | 15 | 3.75 | 9 | 6.06 | 6.54 | 4.24 | 209.1 | 9.215
1332 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 128 | 18.00 | ОКСН-Т 35кВ-128ОВ-18кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-128У (8х16)-18кН | 16.4 | 216.3 | 18 | 4.5 | 10.8 | 7.13 | 7.7 | 4.99 | 211.8 | 7.267
2481 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 128 | 20.00 | ОКСН-Т 35кВ-128ОВ-20кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-128У (8х16)-20кН | 16.7 | 220.3 | 20 | 5 | 12 | 7.67 | 8.28 | 5.37 | 219.5 | 6.287
2740 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 128 | 25.00 | ОКСН-Т 35кВ-128ОВ-25кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-128У (8х16)-25кН | 17 | 227.6 | 25 | 6.25 | 15 | 9.38 | 10.13 | 6.57 | 226.2 | 4.408
2741 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 128 | 30.00 | ОКСН-Т 35кВ-128ОВ-30кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-128У (8х16)-30кН | 17.2 | 234.5 | 30 | 7.5 | 18 | 10.91 | 11.78 | 7.64 | 232.6 | 3.231
2742 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 128 | 35.00 | ОКСН-Т 35кВ-128ОВ-35кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-128У (8х16)-35кН | 19 | 287.4 | 35 | 8.75 | 21 | 14.41 | 15.56 | 10.09 | 284.454 | 0.855
2743 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 128 | 40.00 | ОКСН-Т 35кВ-128ОВ-40кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-128У (8х16)-40кН | 19.4 | 299.5 | 40 | 10 | 24 | 15.98 | 17.26 | 11.19 | 296.106 | 0.368
2744 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 128 | 45.00 | ОКСН-Т 35кВ-128ОВ-45кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-128У (8х16)-45кН | 19.7 | 307.3 | 45 | 11.25 | 27 | 16.94 | 18.3 | 11.86 | 303.707 | 0.415
2745 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 128 | 50.00 | ОКСН-Т 35кВ-128ОВ-50кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-128У (8х16)-50кН | 19.8 | 310.2 | 50 | 12.5 | 30 | 17.28 | 18.66 | 12.1 | 306.502 | 0.332
1316 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 144 | 12.00 | ОКСН-Т 35кВ-144ОВ-12кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-144У (9х16)-12кН | 14.4 | 208.6 | 12 | 3 | 7.2 | 4.96 | 5.35 | 3.47 | 206.3 | 12.094
1321 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 144 | 15.00 | ОКСН-Т 35кВ-144ОВ-15кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-144У (9х16)-15кН | 14.4 | 212.4 | 15 | 3.75 | 9 | 6.06 | 6.54 | 4.24 | 209.1 | 9.215
1331 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 144 | 18.00 | ОКСН-Т 35кВ-144ОВ-18кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-144У (9х16)-18кН | 16.4 | 216.3 | 18 | 4.5 | 10.8 | 7.13 | 7.7 | 4.99 | 211.8 | 7.267
2483 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 144 | 20.00 | ОКСН-Т 35кВ-144ОВ-20кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-144У (9х16)-20кН | 16.7 | 220.3 | 20 | 5 | 12 | 7.67 | 8.28 | 5.37 | 219.5 | 6.287
2746 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 144 | 25.00 | ОКСН-Т 35кВ-144ОВ-25кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-144У (9х16)-25кН | 17 | 227.6 | 25 | 6.25 | 15 | 9.38 | 10.13 | 6.57 | 226.2 | 4.408
2747 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 144 | 30.00 | ОКСН-Т 35кВ-144ОВ-30кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-144У (9х16)-30кН | 17.2 | 234.5 | 30 | 7.5 | 18 | 10.91 | 11.78 | 7.64 | 232.6 | 3.231
2748 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 144 | 35.00 | ОКСН-Т 35кВ-144ОВ-35кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-144У (9х16)-35кН | 19 | 287.4 | 35 | 8.75 | 21 | 14.41 | 15.56 | 10.09 | 284.454 | 0.855
2749 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 144 | 40.00 | ОКСН-Т 35кВ-144ОВ-40кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-144У (9х16)-40кН | 19.4 | 299.5 | 40 | 10 | 24 | 15.98 | 17.26 | 11.19 | 296.106 | 0.368
2750 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 144 | 45.00 | ОКСН-Т 35кВ-144ОВ-45кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-144У (9х16)-45кН | 19.7 | 307.3 | 45 | 11.25 | 27 | 16.94 | 18.3 | 11.86 | 303.707 | 0.415
2751 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 144 | 50.00 | ОКСН-Т 35кВ-144ОВ-50кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-144У (9х16)-50кН | 19.8 | 310.2 | 50 | 12.5 | 30 | 17.28 | 18.66 | 12.1 | 306.502 | 0.332
1318 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 16 | 12.00 | ОКСН-Т 35кВ-16ОВ-12кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-16У (2х8)-12кН | 12.5 | 131.6 | 12 | 3 | 7.2 | 8.24 | 8.89 | 5.76 | 122.2 | 7.601
1326 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 16 | 15.00 | ОКСН-Т 35кВ-16ОВ-15кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-16У (2х8)-15кН | 12.6 | 136.1 | 15 | 3.75 | 9 | 10.17 | 10.98 | 7.11 | 125.4 | 5.416
1330 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 16 | 18.00 | ОКСН-Т 35кВ-16ОВ-18кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-16У (2х8)-18кН | 13.1 | 141.9 | 18 | 4.5 | 10.8 | 11.33 | 12.24 | 7.93 | 134.1 | 4.168
2469 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 16 | 20.00 | ОКСН-Т 35кВ-16ОВ-20кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-16У (2х8)-20кН | 13.2 | 144.9 | 20 | 5 | 12 | 12.35 | 13.34 | 8.65 | 137 | 3.473
1342 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 16 | 25.00 | ОКСН-Т 35кВ-16ОВ-25кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-16У (2х8)-25кН | 13.5 | 152.3 | 25 | 6.25 | 15 | 14.65 | 15.82 | 10.26 | 143.8 | 2.255
1363 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 16 | 30.00 | ОКСН-Т 35кВ-16ОВ-30кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-16У (2х8)-30кН | 13.8 | 159.7 | 30 | 7.5 | 18 | 16.74 | 18.08 | 11.72 | 150.6 | 1.437
1347 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 16 | 35.00 | ОКСН-Т 35кВ-16ОВ-35кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-16У (2х8)-35кН | 16 | 211.6 | 35 | 8.75 | 21 | 20.23 | 21.85 | 14.16 | 201.534 | 0
1350 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 16 | 40.00 | ОКСН-Т 35кВ-16ОВ-40кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-16У (2х8)-40кН | 16.5 | 223.4 | 40 | 10 | 24 | 21.91 | 23.66 | 15.34 | 212.932 | 0
2684 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 16 | 45.00 | ОКСН-Т 35кВ-16ОВ-45кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-16У (2х8)-45кН | 16.9 | 234.2 | 45 | 11.25 | 27 | 23.33 | 25.2 | 16.33 | 223.398 | 0
2685 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 16 | 50.00 | ОКСН-Т 35кВ-16ОВ-50кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-16У (2х8)-50кН | 17 | 237.3 | 50 | 12.5 | 30 | 23.7 | 25.6 | 16.59 | 226.315 | 0
1311 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 24 | 12.00 | ОКСН-Т 35кВ-24ОВ-12кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-24У (3х8)-12кН | 12.5 | 131.6 | 12 | 3 | 7.2 | 8.24 | 8.89 | 5.76 | 122.2 | 7.601
1325 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 24 | 15.00 | ОКСН-Т 35кВ-24ОВ-15кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-24У (3х8)-15кН | 12.6 | 136.1 | 15 | 3.75 | 9 | 10.17 | 10.98 | 7.11 | 125.4 | 5.416
1339 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 24 | 18.00 | ОКСН-Т 35кВ-24ОВ-18кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-24У (3х8)-18кН | 13.1 | 141.9 | 18 | 4.5 | 10.8 | 11.33 | 12.24 | 7.93 | 134.1 | 4.168
1365 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 24 | 20.00 | ОКСН-Т 35кВ-24ОВ-20кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-24У (3х8)-20кН | 13.2 | 144.9 | 20 | 5 | 12 | 12.35 | 13.34 | 8.65 | 137 | 3.473
1344 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 24 | 25.00 | ОКСН-Т 35кВ-24ОВ-25кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-24У (3х8)-25кН | 13.5 | 152.3 | 25 | 6.25 | 15 | 14.65 | 15.82 | 10.26 | 143.8 | 2.255
2666 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 24 | 30.00 | ОКСН-Т 35кВ-24ОВ-30кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-24У (3х8)-30кН | 13.8 | 159.7 | 30 | 7.5 | 18 | 16.74 | 18.08 | 11.72 | 150.6 | 1.437
2667 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 24 | 35.00 | ОКСН-Т 35кВ-24ОВ-35кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-24У (3х8)-35кН | 16 | 211.6 | 35 | 8.75 | 21 | 20.23 | 21.85 | 14.16 | 201.534 | 0
1349 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 24 | 40.00 | ОКСН-Т 35кВ-24ОВ-40кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-24У (3х8)-40кН | 16.5 | 223.4 | 40 | 10 | 24 | 21.91 | 23.66 | 15.34 | 212.932 | 0
2686 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 24 | 45.00 | ОКСН-Т 35кВ-24ОВ-45кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-24У (3х8)-45кН | 16.9 | 234.2 | 45 | 11.25 | 27 | 23.33 | 25.2 | 16.33 | 223.398 | 0
2687 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 24 | 50.00 | ОКСН-Т 35кВ-24ОВ-50кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-24У (3х8)-50кН | 17 | 237.3 | 50 | 12.5 | 30 | 23.7 | 25.6 | 16.59 | 226.315 | 0
1308 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 32 | 12.00 | ОКСН-Т 35кВ-32ОВ-12кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-32У (4х8)-12кН | 12.5 | 131.6 | 12 | 3 | 7.2 | 8.24 | 8.89 | 5.76 | 122.2 | 7.601
1324 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 32 | 15.00 | ОКСН-Т 35кВ-32ОВ-15кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-32У (4х8)-15кН | 12.6 | 136.1 | 15 | 3.75 | 9 | 10.17 | 10.98 | 7.11 | 125.4 | 5.416
1340 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 32 | 18.00 | ОКСН-Т 35кВ-32ОВ-18кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-32У (4х8)-18кН | 13.1 | 141.9 | 18 | 4.5 | 10.8 | 11.33 | 12.24 | 7.93 | 134.1 | 4.168
2470 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 32 | 20.00 | ОКСН-Т 35кВ-32ОВ-20кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-32У (4х8)-20кН | 13.2 | 144.9 | 20 | 5 | 12 | 12.35 | 13.34 | 8.65 | 137 | 3.473
1355 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 32 | 25.00 | ОКСН-Т 35кВ-32ОВ-25кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-32У (4х8)-25кН | 13.5 | 152.3 | 25 | 6.25 | 15 | 14.65 | 15.82 | 10.26 | 143.8 | 2.255
2668 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 32 | 30.00 | ОКСН-Т 35кВ-32ОВ-30кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-32У (4х8)-30кН | 13.8 | 159.7 | 30 | 7.5 | 18 | 16.74 | 18.08 | 11.72 | 150.6 | 1.437
2669 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 32 | 35.00 | ОКСН-Т 35кВ-32ОВ-35кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-32У (4х8)-35кН | 16 | 211.6 | 35 | 8.75 | 21 | 20.23 | 21.85 | 14.16 | 201.534 | 0
1348 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 32 | 40.00 | ОКСН-Т 35кВ-32ОВ-40кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-32У (4х8)-40кН | 16.5 | 223.4 | 40 | 10 | 24 | 21.91 | 23.66 | 15.34 | 212.932 | 0
2688 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 32 | 45.00 | ОКСН-Т 35кВ-32ОВ-45кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-32У (4х8)-45кН | 16.9 | 234.2 | 45 | 11.25 | 27 | 23.33 | 25.2 | 16.33 | 223.398 | 0
2689 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 32 | 50.00 | ОКСН-Т 35кВ-32ОВ-50кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-32У (4х8)-50кН | 17 | 237.3 | 50 | 12.5 | 30 | 23.7 | 25.6 | 16.59 | 226.315 | 0
2670 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 40 | 12.00 | ОКСН-Т 35кВ-40ОВ-12кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-40У (5х8)-12кН | 12.5 | 131.6 | 12 | 3 | 7.2 | 8.24 | 8.89 | 5.76 | 122.2 | 7.601
2671 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 40 | 15.00 | ОКСН-Т 35кВ-40ОВ-15кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-40У (5х8)-15кН | 12.6 | 136.1 | 15 | 3.75 | 9 | 10.17 | 10.98 | 7.11 | 125.4 | 5.416
2672 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 40 | 18.00 | ОКСН-Т 35кВ-40ОВ-18кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-40У (5х8)-18кН | 13.1 | 141.9 | 18 | 4.5 | 10.8 | 11.33 | 12.24 | 7.93 | 134.1 | 4.168
2471 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 40 | 20.00 | ОКСН-Т 35кВ-40ОВ-20кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-40У (5х8)-20кН | 13.2 | 144.9 | 20 | 5 | 12 | 12.35 | 13.34 | 8.65 | 137 | 3.473
2673 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 40 | 25.00 | ОКСН-Т 35кВ-40ОВ-25кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-40У (5х8)-25кН | 13.5 | 152.3 | 25 | 6.25 | 15 | 14.65 | 15.82 | 10.26 | 143.8 | 2.255
2674 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 40 | 30.00 | ОКСН-Т 35кВ-40ОВ-30кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-40У (5х8)-30кН | 13.8 | 159.7 | 30 | 7.5 | 18 | 16.74 | 18.08 | 11.72 | 150.6 | 1.437
2675 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 40 | 35.00 | ОКСН-Т 35кВ-40ОВ-35кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-40У (5х8)-35кН | 16 | 211.6 | 35 | 8.75 | 21 | 20.23 | 21.85 | 14.16 | 201.534 | 0
2676 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 40 | 40.00 | ОКСН-Т 35кВ-40ОВ-40кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-40У (5х8)-40кН | 16.5 | 223.4 | 40 | 10 | 24 | 21.91 | 23.66 | 15.34 | 212.932 | 0
2677 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 40 | 45.00 | ОКСН-Т 35кВ-40ОВ-45кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-40У (5х8)-45кН | 16.9 | 234.2 | 45 | 11.25 | 27 | 23.33 | 25.2 | 16.33 | 223.398 | 0
2678 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 40 | 50.00 | ОКСН-Т 35кВ-40ОВ-50кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-40У (5х8)-50кН | 17 | 237.3 | 50 | 12.5 | 30 | 23.7 | 25.6 | 16.59 | 226.315 | 0
1312 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 48 | 12.00 | ОКСН-Т 35кВ-48ОВ-12кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-48У (6х8)-12кН | 12.5 | 131.6 | 12 | 3 | 7.2 | 8.24 | 8.89 | 5.76 | 122.2 | 7.601
1323 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 48 | 15.00 | ОКСН-Т 35кВ-48ОВ-15кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-48У (6х8)-15кН | 12.6 | 136.1 | 15 | 3.75 | 9 | 10.17 | 10.98 | 7.11 | 125.4 | 5.416
1335 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 48 | 18.00 | ОКСН-Т 35кВ-48ОВ-18кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-48У (6х8)-18кН | 13.1 | 141.9 | 18 | 4.5 | 10.8 | 11.33 | 12.24 | 7.93 | 134.1 | 4.168
2472 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 48 | 20.00 | ОКСН-Т 35кВ-48ОВ-20кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-48У (6х8)-20кН | 13.2 | 144.9 | 20 | 5 | 12 | 12.35 | 13.34 | 8.65 | 137 | 3.473
2702 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 48 | 25.00 | ОКСН-Т 35кВ-48ОВ-25кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-48У (6х8)-25кН | 13.5 | 152.3 | 25 | 6.25 | 15 | 14.65 | 15.82 | 10.26 | 143.8 | 2.255
1346 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 48 | 30.00 | ОКСН-Т 35кВ-48ОВ-30кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-48У (6х8)-30кН | 13.8 | 159.7 | 30 | 7.5 | 18 | 16.74 | 18.08 | 11.72 | 150.6 | 1.437
2679 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 48 | 35.00 | ОКСН-Т 35кВ-48ОВ-35кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-48У (6х8)-35кН | 16 | 211.6 | 35 | 8.75 | 21 | 20.23 | 21.85 | 14.16 | 201.534 | 0
2680 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 48 | 40.00 | ОКСН-Т 35кВ-48ОВ-40кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-48У (6х8)-40кН | 16.5 | 223.4 | 40 | 10 | 24 | 21.91 | 23.66 | 15.34 | 212.932 | 0
2690 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 48 | 45.00 | ОКСН-Т 35кВ-48ОВ-45кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-48У (6х8)-45кН | 16.9 | 234.2 | 45 | 11.25 | 27 | 23.33 | 25.2 | 16.33 | 223.398 | 0
2691 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 48 | 50.00 | ОКСН-Т 35кВ-48ОВ-50кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-48У (6х8)-50кН | 17 | 237.3 | 50 | 12.5 | 30 | 23.7 | 25.6 | 16.59 | 226.315 | 0
2692 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 56 | 12.00 | ОКСН-Т 35кВ-56ОВ-12кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-56У (7х8)-12кН | 14.1 | 163.3 | 12 | 3 | 7.2 | 5.57 | 6.01 | 3.89 | 156.5 | 11.546
2693 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 56 | 15.00 | ОКСН-Т 35кВ-56ОВ-15кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-56У (7х8)-15кН | 14.2 | 166.9 | 15 | 3.75 | 9 | 6.86 | 7.4 | 4.8 | 159.1 | 8.655
2694 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 56 | 18.00 | ОКСН-Т 35кВ-56ОВ-18кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-56У (7х8)-18кН | 14.3 | 161.6 | 18 | 4.5 | 10.8 | 8.11 | 8.75 | 5.67 | 161.6 | 6.734
2473 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 56 | 20.00 | ОКСН-Т 35кВ-56ОВ-20кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-56У (7х8)-20кН | 14.4 | 172.8 | 20 | 5 | 12 | 8.92 | 9.63 | 6.24 | 163.4 | 5.775
2695 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 56 | 25.00 | ОКСН-Т 35кВ-56ОВ-25кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-56У (7х8)-25кН | 14.9 | 180.5 | 25 | 6.25 | 15 | 10.46 | 11.29 | 7.32 | 174.4 | 4.11
2696 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 56 | 30.00 | ОКСН-Т 35кВ-56ОВ-30кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-56У (7х8)-30кН | 15.1 | 186.8 | 30 | 7.5 | 18 | 12.16 | 13.13 | 8.51 | 180.2 | 2.963
2697 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 56 | 35.00 | ОКСН-Т 35кВ-56ОВ-35кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-56У (7х8)-35кН | 17.3 | 244.1 | 35 | 8.75 | 21 | 17.14 | 18.51 | 12 | 236.032 | 0.296
2698 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 56 | 40.00 | ОКСН-Т 35кВ-56ОВ-40кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-56У (7х8)-40кН | 17.7 | 254.7 | 40 | 10 | 24 | 18.63 | 20.12 | 13.04 | 246.34 | 0
2701 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 56 | 45.00 | ОКСН-Т 35кВ-56ОВ-45кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-56У (7х8)-45кН | 18.1 | 265.7 | 45 | 11.25 | 27 | 20.07 | 21.68 | 14.05 | 256.993 | 0
2700 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 56 | 50.00 | ОКСН-Т 35кВ-56ОВ-50кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-56У (7х8)-50кН | 18.2 | 268.7 | 50 | 12.5 | 30 | 20.44 | 22.08 | 14.31 | 259.851 | 0
1313 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 64 | 12.00 | ОКСН-Т 35кВ-64ОВ-12кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-64У (8х8)-12кН | 14.1 | 163.3 | 12 | 3 | 7.2 | 5.57 | 6.01 | 3.89 | 156.5 | 11.546
1319 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 64 | 15.00 | ОКСН-Т 35кВ-64ОВ-15кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-64У (8х8)-15кН | 14.2 | 166.9 | 15 | 3.75 | 9 | 6.86 | 7.4 | 4.8 | 159.1 | 8.655
1334 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 64 | 18.00 | ОКСН-Т 35кВ-64ОВ-18кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-64У (8х8)-18кН | 14.3 | 161.6 | 18 | 4.5 | 10.8 | 8.11 | 8.75 | 5.67 | 161.6 | 6.734
1341 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 64 | 20.00 | ОКСН-Т 35кВ-64ОВ-20кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-64У (8х8)-20кН | 14.4 | 172.8 | 20 | 5 | 12 | 8.92 | 9.63 | 6.24 | 163.4 | 5.775
1343 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 64 | 25.00 | ОКСН-Т 35кВ-64ОВ-25кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-64У (8х8)-25кН | 14.9 | 180.5 | 25 | 6.25 | 15 | 10.46 | 11.29 | 7.32 | 174.4 | 4.11
2703 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 64 | 30.00 | ОКСН-Т 35кВ-64ОВ-30кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-64У (8х8)-30кН | 15.1 | 186.8 | 30 | 7.5 | 18 | 12.16 | 13.13 | 8.51 | 180.2 | 2.963
2704 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 64 | 35.00 | ОКСН-Т 35кВ-64ОВ-35кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-64У (8х8)-35кН | 17.3 | 244.1 | 35 | 8.75 | 21 | 17.14 | 18.51 | 12 | 236.032 | 0.296
2705 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 64 | 40.00 | ОКСН-Т 35кВ-64ОВ-40кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-64У (8х8)-40кН | 17.7 | 254.7 | 40 | 10 | 24 | 18.63 | 20.12 | 13.04 | 246.34 | 0
2706 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 64 | 45.00 | ОКСН-Т 35кВ-64ОВ-45кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-64У (8х8)-45кН | 18.1 | 265.7 | 45 | 11.25 | 27 | 20.07 | 21.68 | 14.05 | 256.993 | 0
2707 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 64 | 50.00 | ОКСН-Т 35кВ-64ОВ-50кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-64У (8х8)-50кН | 18.2 | 268.7 | 50 | 12.5 | 30 | 20.44 | 22.08 | 14.31 | 259.851 | 0
2708 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 72 | 12.00 | ОКСН-Т 35кВ-72ОВ-12кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-72У (6х12)-12кН | 13 | 140.7 | 12 | 3 | 7.2 | 7.19 | 7.76 | 5.03 | 132.4 | 9.226
2709 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 72 | 15.00 | ОКСН-Т 35кВ-72ОВ-15кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-72У (6х12)-15кН | 13.1 | 144.8 | 15 | 3.75 | 9 | 8.83 | 9.53 | 6.18 | 135.4 | 6.774
2716 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 72 | 18.00 | ОКСН-Т 35кВ-72ОВ-18кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-72У (6х12)-18кН | 13.3 | 148.8 | 18 | 4.5 | 10.8 | 10.41 | 11.24 | 7.28 | 138.3 | 5.153
2474 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 72 | 20.00 | ОКСН-Т 35кВ-72ОВ-20кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-72У (6х12)-20кН | 13.6 | 152.8 | 20 | 5 | 12 | 10.89 | 11.76 | 7.62 | 145.8 | 4.482
2710 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 72 | 25.00 | ОКСН-Т 35кВ-72ОВ-25кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-72У (6х12)-25кН | 13.9 | 160.2 | 25 | 6.25 | 15 | 13.13 | 14.18 | 9.19 | 152.6 | 2.989
2711 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 72 | 30.00 | ОКСН-Т 35кВ-72ОВ-30кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-72У (6х12)-30кН | 14.2 | 167 | 30 | 7.5 | 18 | 15.06 | 16.26 | 10.54 | 158.9 | 2.056
2712 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 72 | 35.00 | ОКСН-Т 35кВ-72ОВ-35кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-72У (6х12)-35кН | 16.5 | 222 | 35 | 8.75 | 21 | 19.37 | 20.92 | 13.56 | 212.664 | 0.018
2713 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 72 | 40.00 | ОКСН-Т 35кВ-72ОВ-40кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-72У (6х12)-40кН | 16.8 | 232.4 | 40 | 10 | 24 | 20.85 | 22.52 | 14.6 | 222.715 | 0
2714 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 72 | 45.00 | ОКСН-Т 35кВ-72ОВ-45кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-72У (6х12)-45кН | 17.2 | 243.1 | 45 | 11.25 | 27 | 22.26 | 24.04 | 15.58 | 233.111 | 0
2715 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 72 | 50.00 | ОКСН-Т 35кВ-72ОВ-50кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-72У (6х12)-50кН | 17.3 | 245.3 | 50 | 12.5 | 30 | 22.53 | 24.33 | 15.77 | 235.181 | 0
2717 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 80 | 12.00 | ОКСН-Т 35кВ-80ОВ-12кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-80У (5х16)-12кН | 13.5 | 150.1 | 12 | 3 | 7.2 | 6.43 | 6.94 | 4.5 | 143 | 10.995
2718 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 80 | 15.00 | ОКСН-Т 35кВ-80ОВ-15кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-80У (5х16)-15кН | 13.6 | 153.7 | 15 | 3.75 | 9 | 7.83 | 8.45 | 5.48 | 145.6 | 8.335
2719 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 80 | 18.00 | ОКСН-Т 35кВ-80ОВ-18кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-80У (5х16)-18кН | 13.8 | 157.8 | 18 | 4.5 | 10.8 | 9.32 | 10.06 | 6.52 | 148.5 | 6.371
2475 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 80 | 20.00 | ОКСН-Т 35кВ-80ОВ-20кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-80У (5х16)-20кН | 13.8 | 160.2 | 20 | 5 | 12 | 10.19 | 11.01 | 7.13 | 150.2 | 5.494
2720 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 80 | 25.00 | ОКСН-Т 35кВ-80ОВ-25кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-80У (5х16)-25кН | 14.3 | 168.3 | 25 | 6.25 | 15 | 11.89 | 12.84 | 8.32 | 161.6 | 3.865
2721 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 80 | 30.00 | ОКСН-Т 35кВ-80ОВ-30кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-80У (5х16)-30кН | 14.6 | 174.7 | 30 | 7.5 | 18 | 13.66 | 14.75 | 9.56 | 167.5 | 2.808
2722 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 80 | 35.00 | ОКСН-Т 35кВ-80ОВ-35кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-80У (5х16)-35кН | 16.8 | 231 | 35 | 8.75 | 21 | 18.44 | 19.92 | 12.91 | 222.356 | 0.306
2723 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 80 | 40.00 | ОКСН-Т 35кВ-80ОВ-40кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-80У (5х16)-40кН | 17.2 | 242.6 | 40 | 10 | 24 | 20.08 | 21.69 | 14.06 | 233.583 | 0
2724 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 80 | 45.00 | ОКСН-Т 35кВ-80ОВ-45кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-80У (5х16)-45кН | 17.6 | 252.4 | 45 | 11.25 | 27 | 21.36 | 23.07 | 14.95 | 243.083 | 0
2725 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 80 | 50.00 | ОКСН-Т 35кВ-80ОВ-50кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-80У (5х16)-50кН | 17.7 | 254.5 | 50 | 12.5 | 30 | 21.63 | 23.36 | 15.14 | 245.14 | 0
2726 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 88 | 12.00 | ОКСН-Т 35кВ-88ОВ-12кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-88У (5х16)(1х8)-12кН | 13.5 | 150.1 | 12 | 3 | 7.2 | 6.43 | 6.94 | 4.5 | 143 | 10.995
2727 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 88 | 15.00 | ОКСН-Т 35кВ-88ОВ-15кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-88У (5х16)(1х8)-15кН | 13.6 | 153.7 | 15 | 3.75 | 9 | 7.83 | 8.45 | 5.48 | 145.6 | 8.335
2728 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 88 | 18.00 | ОКСН-Т 35кВ-88ОВ-18кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-88У (5х16)(1х8)-18кН | 13.8 | 157.8 | 18 | 4.5 | 10.8 | 9.32 | 10.06 | 6.52 | 148.5 | 6.371
2476 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 88 | 20.00 | ОКСН-Т 35кВ-88ОВ-20кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-88У (5х16)(1х8)-20кН | 13.8 | 160.2 | 20 | 5 | 12 | 10.19 | 11.01 | 7.13 | 150.2 | 5.494
2729 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 88 | 25.00 | ОКСН-Т 35кВ-88ОВ-25кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-88У (5х16)(1х8)-25кН | 14.3 | 168.3 | 25 | 6.25 | 15 | 11.89 | 12.84 | 8.32 | 161.6 | 3.865
2730 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 88 | 30.00 | ОКСН-Т 35кВ-88ОВ-30кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-88У (5х16)(1х8)-30кН | 14.6 | 174.7 | 30 | 7.5 | 18 | 13.66 | 14.75 | 9.56 | 167.5 | 2.808
2733 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 88 | 35.00 | ОКСН-Т 35кВ-88ОВ-35кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-88У (5х16)(1х8)-35кН | 16.8 | 231 | 35 | 8.75 | 21 | 18.44 | 19.92 | 12.91 | 222.356 | 0.306
2731 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 88 | 40.00 | ОКСН-Т 35кВ-88ОВ-40кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-88У (5х16)(1х8)-40кН | 17.2 | 242.6 | 40 | 10 | 24 | 20.08 | 21.69 | 14.06 | 233.583 | 0
2734 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 88 | 45.00 | ОКСН-Т 35кВ-88ОВ-45кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-88У (5х16)(1х8)-45кН | 17.6 | 252.4 | 45 | 11.25 | 27 | 21.36 | 23.07 | 14.95 | 243.083 | 0
2735 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 88 | 50.00 | ОКСН-Т 35кВ-88ОВ-50кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-88У (5х16)(1х8)-50кН | 17.7 | 254.5 | 50 | 12.5 | 30 | 21.63 | 23.36 | 15.14 | 245.14 | 0
1317 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 8 | 12.00 | ОКСН-Т 35кВ-8ОВ-12кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-08У (1х8)-12кН | 12.5 | 131.6 | 12 | 3 | 7.2 | 8.24 | 8.89 | 5.76 | 122.2 | 7.601
1328 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 8 | 15.00 | ОКСН-Т 35кВ-8ОВ-15кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-08У (1х8)-15кН | 12.6 | 136.1 | 15 | 3.75 | 9 | 10.17 | 10.98 | 7.11 | 125.4 | 5.416
1337 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 8 | 18.00 | ОКСН-Т 35кВ-8ОВ-18кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-08У (1х8)-18кН | 13.1 | 141.9 | 18 | 4.5 | 10.8 | 11.33 | 12.24 | 7.93 | 134.1 | 4.168
2468 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 8 | 20.00 | ОКСН-Т 35кВ-8ОВ-20кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-08У (1х8)-20кН | 13.2 | 144.9 | 20 | 5 | 12 | 12.35 | 13.34 | 8.65 | 137 | 3.473
1546 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 8 | 25.00 | ОКСН-Т 35кВ-8ОВ-25кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-08У (1х8)-25кН | 13.5 | 152.3 | 25 | 6.25 | 15 | 14.65 | 15.82 | 10.26 | 143.8 | 2.255
1547 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 8 | 30.00 | ОКСН-Т 35кВ-8ОВ-30кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-08У (1х8)-30кН | 13.8 | 159.7 | 30 | 7.5 | 18 | 16.74 | 18.08 | 11.72 | 150.6 | 1.437
1548 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 8 | 35.00 | ОКСН-Т 35кВ-8ОВ-35кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-08У (1х8)-35кН | 16 | 211.6 | 35 | 8.75 | 21 | 20.23 | 21.85 | 14.16 | 201.534 | 0
1549 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 8 | 40.00 | ОКСН-Т 35кВ-8ОВ-40кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-08У (1х8)-40кН | 16.5 | 223.4 | 40 | 10 | 24 | 21.91 | 23.66 | 15.34 | 212.932 | 0
2682 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 8 | 45.00 | ОКСН-Т 35кВ-8ОВ-45кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-08У (1х8)-45кН | 16.9 | 234.2 | 45 | 11.25 | 27 | 23.33 | 25.2 | 16.33 | 223.398 | 0
2683 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 8 | 50.00 | ОКСН-Т 35кВ-8ОВ-50кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-08У (1х8)-50кН | 17 | 237.3 | 50 | 12.5 | 30 | 23.7 | 25.6 | 16.59 | 226.315 | 0
1314 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 96 | 12.00 | ОКСН-Т 35кВ-96ОВ-12кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-96У (6х16)-12кН | 13.5 | 150.1 | 12 | 3 | 7.2 | 6.43 | 6.94 | 4.5 | 143 | 10.995
1322 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 96 | 15.00 | ОКСН-Т 35кВ-96ОВ-15кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-96У (6х16)-15кН | 13.6 | 153.7 | 15 | 3.75 | 9 | 7.83 | 8.45 | 5.48 | 145.6 | 8.335
1333 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 96 | 18.00 | ОКСН-Т 35кВ-96ОВ-18кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-96У (6х16)-18кН | 13.8 | 157.8 | 18 | 4.5 | 10.8 | 9.32 | 10.06 | 6.52 | 148.5 | 6.371
2477 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 96 | 20.00 | ОКСН-Т 35кВ-96ОВ-20кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-96У (6х16)-20кН | 13.8 | 160.2 | 20 | 5 | 12 | 10.19 | 11.01 | 7.13 | 150.2 | 5.494
2736 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 96 | 25.00 | ОКСН-Т 35кВ-96ОВ-25кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-96У (6х16)-25кН | 14.3 | 168.3 | 25 | 6.25 | 15 | 11.89 | 12.84 | 8.32 | 161.6 | 3.865
1345 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 96 | 30.00 | ОКСН-Т 35кВ-96ОВ-30кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-96У (6х16)-30кН | 14.6 | 174.7 | 30 | 7.5 | 18 | 13.66 | 14.75 | 9.56 | 167.5 | 2.808
2739 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 96 | 35.00 | ОКСН-Т 35кВ-96ОВ-35кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-96У (6х16)-35кН | 16.8 | 231 | 35 | 8.75 | 21 | 18.44 | 19.92 | 12.91 | 222.356 | 0.306
1351 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 96 | 40.00 | ОКСН-Т 35кВ-96ОВ-40кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-96У (6х16)-40кН | 17.2 | 242.6 | 40 | 10 | 24 | 20.08 | 21.69 | 14.06 | 233.583 | 0
2737 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 96 | 45.00 | ОКСН-Т 35кВ-96ОВ-45кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-96У (6х16)-45кН | 17.6 | 252.4 | 45 | 11.25 | 27 | 21.36 | 23.07 | 14.95 | 243.083 | 0
2738 | Кабель | ОКСН-Т 35кВ | Подвешиваемый кабель | 96 | 50.00 | ОКСН-Т 35кВ-96ОВ-50кН | ООО Инкаб | ДПТ-Э-96У (6х16)-50кН | 17.7 | 254.5 | 50 | 12.5 | 30 | 21.63 | 23.36 | 15.14 | 245.14 | 0
* Производитель - указывается предприятие-изготовитель оптического кабеля
** Наименование по спецификации поставщика - указывается фирменное наименование предприятия-изготовителя оптического кабеля
*** диаметр кабеля d, мм. - Указывается диаметр кабеля от изготовителя